1、为什么电流互感器二次回路内不允许安装熔断器？

答：1)熔断器的熔件是电路中的薄弱元件，容易断路，从而造成电流互感器二次侧回路在运行中的开路;

2)引起二次感应电势增大，危及人身、设备安全;

3)铁芯内磁通剧增，引起铁芯损耗增大，严重发热烧毁电流互感器;

4)铁芯剩磁过大，使电流互感器误差增大。

2、建设智能电网的必要性？

答：1)优化能源结构，保障能源安全供应。

2)提升大范围能源资源优化配置。

3)提升电网对清洁能源的接纳能力。

4)满足用户多元化需求，提升和丰富电网的服务质量及内涵。

5)促进节能减排，推动低碳经济的发展。

6)实现电网的可持续发展。

7)提升电工行业核心竞争力，促进技术进步和装备升级。

3.智能微电网的技术优点。

答：1）采用数字化的故障指示器技术，适用范围广，可靠性高，并且免维护；

2）对于小电流接地系统，可以通过监测架空线路的接地暂态电流，结合小电流接地选线装置，可以大大提高接地故障检测的准确性；

3）无线通讯终端采用太阳能电池板供电和后备大容量免维护锂电池，确保随时随地都能保持数据通讯畅通无阻；

4）主站SCADA系统可以实时对现场的数字化故障指示器和电动开关进行“四遥”（遥控、遥信、遥测、遥调）和参数读写操作；

5）显示线路电流、电压变化曲线；

6）SOE记录；

7）采用短距离无线调频通讯进行本地组网，然后再通过中国移动GPRS与主站通讯，维护方便；

8）带电装卸，不用停电；

9）主站软件采用电力SCADA组态软件，易学易用，功能强大；

10）主站硬件采用工业控制计算机，运行可靠，防死机，运行寿命长。

4.什么是微电网的“黑启动”？

答：是指整个微电网电力系统因故障停运后，系统全部停电（不排除孤立小电网仍维持运行），处于全“黑”状态，系统能不依赖别的网络帮助，通过系统中具有自启动能力的发电装置启动，带动无自启动能力的发电装置，逐渐扩大系统恢复范围，最终实现整个微电网电力系统的恢复。

5、微电网对电网的影响和灵活性方面提出的“即插即用”指的是什么？

答：1）当大电网中存在多个微电网的时候，微电网对大电网能够即插即用

2）微电网内部的不同分布式电源对微电网能够即插即用。

6、什么是孤岛效应？孤岛效应有哪些危害？

答：孤岛效应是指并入公共电网中的发电装置，在电网断电的情况下，这个发电装置却不能检测到或根本没有相应检测手段，仍然向公共电网馈送电量的现象。

孤岛效应的危害有：

1) 危害电力维修人员的生命安全；

2) 影响配电系统上的保护开关动作程序；

3) 孤岛区域所发生的供电电压与频率的不稳定性质会对用电设备带来破坏；

4) 当供电恢复时造成的电压相位不同步将会产生浪涌电流，可能会引起再

次跳闸或对发电系统、负载和供电系统带来损坏；

5) 并网发电系统因单相供电而造成系统三相负载的缺相问题。

7、画出交直流混合微电网结构图。

8、什么是反孤岛防护措施？

答：通过改变分布式发电输出与负荷之间的功率平衡，扰动其输出的电压与频率，引起过压、欠压或过频、欠频率保护动作，能够破坏其孤岛运行的技术手段。

9、什么是逆功率保护？

答：不可逆并网系统中基本为用户侧自备式电源系统,自发自用,正常不向电网馈电。如果检测到用户侧向电网倒送电，切断并网开关以防止用户发电装置向电网馈电，它是保证电网品质的重要手段。

10、分布式发电的必要性和意义？

答：1）分布式发电系统中各电站相互独立，用户由于可以自行控制，不会发生大规模停电事故，所以安全可靠性比较高。

2)分布式发电可以弥补大电网安全稳定性的不足，在意外灾害发生时继续供电，已成为集中供电方式不可缺少的重要补充。

3)可对区域电力的质量和性能进行实时监控，非常适合向农村、牧区、山区，发展中的中、小城市或商业区的居民供电，可大大减小环保压力。

4)分布式发电的输配电损耗很低，甚至没有，无需建配电站，可降低或避免附加的输配电成本，同时土建和安装成本低。

5)可以满足特殊场合的需求，如用于重要集会或庆典的移动分散式发电车。6)调峰性能好，操作简单，由于参与运行的系统少，启停快速，便于实现全

自动。

11、现有电网相比，智能电网体现哪些显著特点？它的先进性体现在哪些方面？

答：智能电网显著特点体现在电力流，信息流和业务流高度融合。

信息技术、传感器技术、自动控制技术与电网基础设施有机融合，可获取电网的全景信息，及时发现、预见可能发生的故障。通信、信息和现代管理技术的综合运用，将大大提高电力设备使用效率，降低电能耗损，使电网运行更加经济和高效。实现实时和非实时信息的高度集成、共享与利用，为运行管理展示全面、完整和精细的电网运营状态图，同时能够提供相的辅助决策支持、控制实施方案和应对预案。

12、中国微电网重要特征包括哪些？

答:1）支持多种新能源分布式发电；

2）快速隔离，对大电网无影响；

3）可并网或孤网运行、即插即用、无缝切换；

4）具有储能系统，支持削峰填谷；

5）高可靠性供电，安全、稳定微电网；

6）具有高效能源管理功能，提高能源利用率；

7）支持多级微电网；

8）适应中国现有的电力管理体制。

13、什么是离网光伏发电系统？

答:离网光伏发电系统适用没有并网或并网电力不稳定的地区，离网光伏系统通常由太阳能组件、控制器、逆变器、蓄电池组和支架系统组成。他们产生直流电源可直接通过白天或储存在蓄电池组中，用于在夜间或在多云或下雨的日子提供电力。

14、简述离网光伏发电系统与并网光伏发电系统的区别。

答:离网光伏电系统是把太阳能发电储存到蓄电池，然后通过逆变器转换成家用的220V电压。并网电站从名字也能大概理解，它指的是和市电连接在一起，并网光伏发电站没有电能储存装置，直接通过逆变器转换成国家电网需要的电压要求，并优先供家庭使用，家庭用不完的电可以卖给国家。目前国家政策支持，正在大力扶持太阳能光伏发电，家庭光伏发电站只要发电，都会有国家补贴。不过并网的话要先跟当地国家电网部门申请。

15、什么是微电网？

答:微电网是相对传统大电网的一个概念，是指多个分布式电源及其相关负载按照一定的拓扑结构组成的网络，并通过静态开关关联至常规电网。 开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入，实现对负荷多种能源形式的高可靠供给，是实现主动式配电网的一种有效方式，是传统电网向智能电网过渡。

16、请阐述并网发电系统的工作原理。

答:居民并网发电系统是将太阳能组件安装在居民屋顶，系统与电网连接，共同承担供电任务。组件在阳光辐射量达到发电要求情况下，系统中的逆变器将光伏发电系统所发的直流电转变为交流电，直接为居民家庭负载进行供电，不足部分由市电进行补充供给，而光伏发电量如大于居民家庭用电消耗量，则剩余的电能并入电网。发电系统的持有人也可选择直接将光伏系统所发电量全部并入电网。而在太阳能辐射量无法达到系统所需的发电要求的情况下，居民家庭负载所需的用电则全部由电网直接供给。

17、请阐述离网发电系统的工作原理。

答:居民离网发电系统与居民并网发电系的工作原理十分相似，不同的是离网系统的电力不传送到公共电网而直接被负载消耗。考虑到光伏发电的波动性，如白天可以发电而晚上不发电，晴天发电量好阴雨天气发电量少或者不发电，居民离网发电系统需与配备蓄电池(组)。离网型太阳能发电系统由光伏组件，控制器，逆变器以及蓄电池(组)组成。

18、简述微电网的构成。

答：微电网由分布式发电（DG）、负荷、储能装置及控制装置四部分组成，微电网对外是一个整体，通过一个公共连接点与电网相连。

19、一个典型的微电网三层控制方案结构是怎么样的？

答：最上层称作配电网调度层，从配电网的安全、经济运行的角度协调调度微电网，微电网接受上级配电网的调节控制命令。中间层称作集中控制层，对DG发电功率和负荷需求进行预测，制定运行计划，根据采集电流、电压、功率等信息，对运行计划实时调整，控制各DG、负荷和储能装置的启停，保证微电网电压和频率稳定。在微电网并网运行时，优化微电网运行，实现微电网最优经济运行；在微电网离网运行时，调节分布电源出力和各类负荷的用电情况，实现微电网的稳态安全运行。下层称作就地控制层，负责执行微电网各DG调节、储能充放电控制和负荷控制。

20、微电网有几种运行状态？简述其原理。

答：微电网运行分为并网运行和离网（孤岛）运行两种状态。

并网运行就是微电网与公用大电网相连，与主网配电系统进行电能交换。离网（孤岛）运行就是在电网故障或计划需要时，与主网配电系统断开，由分布式发电（DG）、储能装置和负荷构成的运行方式。

21、直流微电网和交流微电网的概念及其优缺点。

答：直流微电网是指采用直流母线构成的微电网。直流微电网优点：

1）由于DG的控制只取决于直流电压，直流微电网的DG较易协同运行。

2）DG和负荷的波动由储能装置在直流侧补偿。

3）与交流微电网相比，控制容易实现，不需考虑各DG间同步问题，环流抑制更具有优势。

直流微电网缺点：常用用电负荷为交流负荷，需要通过逆变装置给交流用电负荷供电。

交流微电网是指采用交流母线构成的微电网，交流母线通过公共连接点（PCC）断路器控制，实现微电网并网运行与离网运行。

交流微电网优点：采用交流母线与电网相连，符合交流用电情况，交流用电负荷不需要专门的逆变装置。

交流微电网缺点：微电网控制运行较难。

22、分布式电源并网逆变器的基本控制方法包括哪几种？

答：1）恒压/恒频控制，又称V/f控制；

2）恒功率控制，又称PQ控制；

3）下垂控制，又称Droop控制。

23、逆变器在电网运行中的作用，最基本的功能是什么？

答：逆变器是作为微电网与大电网之间的接口，最基本的功能就是控制输出的有功功率和无功功率。

24、根据DG电源类型不同，其接入分哪几种情况？

答：1）直流电源：这类电源有燃料电池、光伏电池、直流风机等，发出的是直流电，通过逆变器并网。

2）交-直-交电源：这类电源有交流风机、单轴微型燃气轮机等，发出的是非工频交流电，需要先将交流电整流后再逆变并网接入。

3）交流电源：这类电源有异步风机、小型同步发电机等，发出的是稳定的工频交流电，不通过电力电子装置逆变器直接并网。

25、简述什么是智能微电网？

答：智能微电网是规模较小的分散的独立系统，是能够实现自我控制、保护和管理的自治系统，既可以与外部电网运行，也可以孤立运行。它将分布式电源、储能装置、能量装换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统。

26、微电网的谐波治理技术有哪几种？

答：并网逆变器无源滤波技术、并网逆变器有源滤波技术、单独配置的滤波技术。

27、微电网能量管理的内容。

答：微电网能量管理对微电网内部分布式电源（包括分布式发电与储能）和负荷进行预测，在微电网并网运行、离网运行、状态切换过程中，根据分布式电源和负荷特征，对内部的分布式发电、储能装置、负荷进行优化控制，保证微电网的安全稳定运行，提高微电网的能源利用效率。

28、微电网监控系统的主要功能。

答：1）实时监控类：包括微电网SCADA、分布式发电实时监控。

2）业务管理类：包括微电网潮流（联络线潮流、DG节点潮流、负荷潮流）、DG发电预测、DG发电控制及功率平衡控制等。

3）分析决策类：微电网能源优化调度等。

29、智能电表的功能。

答：1）基本计量功能

2）具备阶梯电价、预付费及远程通断电功能、支持智能需求侧管理

3）可实时监测电网运行状态、电能质量和环境参量，支持智能用电服务

4）具备异常用电状况在线监测、诊断、报警及智能化处理功能，满足计量装置故障处理和在线监测需求

30、分布式发电技术包括哪几类？

答：太阳能光伏发电技术、太阳能光热发电技术、风力发电技术、生物技能发电技术、小型水电发电技术、潮汐能发电技术、地热能发电技术、小型燃汽轮机发电技术、微型燃汽轮机发电技术、燃料电池发电技术等。

31、按照传输的电流类型来分，智能微电网分为哪几种类型？竞赛设备采用的是哪种类型的智能微电网的形式？

答：智能微电网按照母线传送的电流类型来分可以分为直流智能微电网和交流智能微电网和交、直流混合式智能微电网，竞赛设备采用的是交、直流混合智能微电网。

32、简述微电网在什么情况下运行模式由并网运行转孤网运行？

答：当市电系统出现故障或者频率下降超出标准时，微网从并网运行模式解列为孤网运行模式；同时进入孤网运行模式，按照孤网运行模式利用储能系统稳压稳频。

33、有一智能微电网系统中包含了光伏发电和风力发电两种分布式电源及蓄电池组，还包括一些重要负荷和一般负荷，如果蓄电池组的荷电状态处于正常状态，试分析该智能微电网系统在孤岛运行方式下如何保证分布式电源与负荷间的功率平衡？

答：当蓄电池SOC处于正常状态时，在孤岛运行模式下，当分布式电源的输出功率大于负荷所需的功率时，分布式电源输出的富余的功率将用来对蓄电池充电；当分布式电源输出的功率小于负荷所需要的功率时，蓄电池将使用存储的电能向负荷供电；同样，在分布式电源输出功率不变的情况下，若负荷增加，通过蓄电池组的放电来补充分布式电源输出功率的差额，若负荷减少，则通过蓄电池组的充电来吸收分布式电源多余的电能，可见在孤岛运行方式下，无论是分布式电源输出功率波动还是负荷大小的波动，由于蓄电池储能装置的存在，智能微电网中的功率平衡总能快速的得到满足。智能微电网电压和频率虽小幅度波动，但均在可接受范围内，各分布式电源均可稳定运行而不被切除。

34、有一智能微电网系统中包含了光伏发电和风力发电两种分布式电源及蓄电池组，还包括一些重要负荷和一般负荷，如果蓄电池组的荷电状态较高时，试分析该智能微电网系统在孤岛运行方式下如何保证分布式电源与负荷间的功率平衡？

答：当分布电源的输出功率大于负荷耗电功率，由于蓄电池充电能力的限制，多余的功率不能被蓄电池完全吸收，智能微电网中暂态功率平衡得不到满足，会造成智能微电网频率上升，进而导致分布式电源的退出运行，以保证智能微电网的功率平衡，除此之外，还有另一种可行方式是在蓄电池组的荷电状态较高且光伏发电功率大于负荷用电功率时，智能微电网由孤岛切换到并网模式，并将多余的电力可倒送至电网。在分布式电源的输出功率小于负荷耗电功率的情况下，可以通过蓄电池组的放电来补充分布式电源输出功率的差额，以达到微电网内的功率平衡。

35、智能微电网处于孤岛运行方式下，在分布式电源输出功率波动或负荷波动的情况下，如何保证微电网内部的功率平衡？

答：当智能微电网系统孤岛运行时，分布式电源输出功率波动以及负荷波动时，在蓄电池组荷电状态正常的情况下，可以通过蓄电池组的充电来吸收多余的分布式电源输出的电能，通过蓄电池组的放电来补充分布式电源输出功率的不足，即使是蓄电池组的荷电状态很高，且分布式电源的输出功率大于负荷耗电功率的情况下，也能通过切除分布式电源输出的方式来实现智能微电网的功率平衡，以保证智能微电网的稳态孤岛运行。

36、智能微电网在并运行方式下，在分布式电源输出功率波动或负荷波动的情况下，如何保证微电网内部的功率平衡？

答：智能微电网在并网运行模式下，以外电网电压和频率为参考，智能微电网的电压和频率跟随外电网波动而波动。由于分布式电源的输出采用恒功率控制，当分布式电源输出功率发生波动或负荷发生波动时，其导致的功率不平衡均由外电网来平衡。

37、智能微电网在由孤岛切换到并网运行方式时，如何来保证微电

网的平衡过渡？

答：当发生由孤岛到并网运行模式切换时，由于外电网可以看作无穷大电源，因此切换后负荷功率及蓄电池充电功率可由外电网迅速得到补充，保证孤岛到并网运行方式的平稳过渡。

38、智能微电网在由并网切换到孤岛运行方式时，如何来保证微电

网内的功率平衡？

答：智能微电网由并网切换到孤岛运行模式时，智能微电网失去外电网的电压和频率支撑作用，除了蓄电池组本身输出功率要发生变化，外电网所供应的负荷功率也将改由蓄电池组来提供，因此蓄电池组瞬间的放电能力将决定是否可以实现从并网到孤岛运行模式的平稳过渡。当蓄电池组的荷电状态较低时，因受到蓄电池组放电能力的限制，导致智能微电网的母线频率发生瞬间跌落，从而导致分布式电源部分或全部切出微电网系统。如果蓄电池组的荷电状态很高，瞬间放电能力能够满足切换瞬间的功率突变，分布式电源均可继续运行而不被切除。

39、智能微电网的能源管理系统有哪些方面的作用？

答：微电网能量管理系统具有数据综合处理、方案制定、命令发布及与微电网并网功能，主要包括对微电源的控制、储能装置管理、负荷管理、来电自动并网、断电或故障自动进入孤岛运行的控制功能等。

1）制定、命令发布：经过通信上传的PCC点，各微电源控制器，断路器，负荷节点的各种参数，经过综合数据处理，制定微电源的投切、工作方式切换、功率输出等调节，断路器的通断等控制策略。然后把这些设定值与控制命令发送各调节装置。维持微电网的正常运行。

2）微电源的控制功能：根据能量管理系统的控制命令改变微电源的工作方式，并且按照发送的设定值调节微电源的功率输出。能量管理系统检测调节电源的输出特性。当负荷需求增大时，通知微电源增加输出功率。当负荷需求减少且蓄电池充满时，则通知微电源减少输出功率或关闭某些微电源。

3）储能装置的管理：蓄电池充放电与电压、功率管理，可检测蓄电的充放电状态，并且根据系统需求对其进行充放电管理，并能控制储能装置的工作方式。以及输出有功、无功功率，参与有/无功率调节。

4）负荷管理：根据检测到的负荷大小分配分布式电源的输出功率以保持分布式电源与负荷之间的平衡，在微电网孤网运行时，切除一般负荷，确保敏感负荷的正常供电。

5）模式切换与通断控制：当检测大电网来电时，能自动地微电网由孤网运行模式过渡到并网运行模式下。当并网后发生故障且故障点在微电网外部时，通过主网与各微电网相互通信以确定故障严重程度。如超出自身调节能力，相应微电网可选择与主网断开，进入孤岛运行。并可实现两种运行模式的无缝转换。并根据微电网的工作状态发布微电源与断路器逻辑控制控制命令。当满足投切条件时，能量管理系统通知微电源控制器和各断路器动作，完成预定的投切操作，以减少或增加输电线路的功率，确保微电网系统的功率平衡。

40、智能电网的规划设计包括哪几个方面？

答：智能微电网的规划设计包括选址和定容两个方面，其主要内容是选择合适的优化目标，设计合理的能量调度策略来实现不可控分布式电源（包括光伏、风力等）、可控分布式电源（包括微型燃气轮机、柴油发电机等）和储能设备的功率、容量的最优配置，优化目标的选择和能量调度策略决定了智能微电网的容量需求，是智能微电网规划设计中的两个核心问题。

41、智能微电网在线监控的主要功能及特点？

答：1）监测线路短路、接地、过负荷、断线、停电、盗割等，帮助电力运行人员迅速查找故障点，避免了事故进一步扩大；

2）监测线路负荷电流的变化情况，并在计算机上显示电流变化曲线，对线路负荷情况进行分析，防患于未然；

3）监测线路电压（电场）的变化情况，在计算机上显示线路电压变化曲线，对线路绝缘情况进行分析，防患于未然；

4）可以根据客户需求增加温湿度等监测内容；

5）在有电动开关的地方，可以增加遥控、遥信功能（还需增加一个PT或太阳能操作电源箱）；

6）可以根据客户需求打印操作票。

42、依据电能储存原理的不同，储能技术可以分为几种？竞赛设备所使用的是哪种类型的蓄电池？

答：物理储能：抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能

电磁储能：超级电容器储能、超导储能、高能密度电容储能

电化学储能：铅酸蓄电池、镍氢、镍镉、锂离子

相变储能：冰蓄冷储能

竞赛设备所使用的是阀控密封型免维护铅酸蓄电池。

43、为了合理使用蓄电池，放电过程有哪些注意事项？

答：蓄电池放电时，首先要限制供电负荷的大小，将放电电流限制在蓄电池允许的范围内；务必注意蓄电池绝对不许出现短路现象；还要采取过放保护的措施，在蓄电池的电能释放到一定程度时，电压会明显降低，这时要停止放电，防止损坏蓄电池。

44、储能技术在分布式发电领域和微电网技术中的应用。

答：储能技术可以很好的解决电能供需不平衡的问题。在分布式发电领域，采用储能技术解决了分布式发电的间歇性和不确定性、用户侧平滑负荷的问题。在微电网技术中，储能技术实现了微电网的“黑启动”、电能质量调节、微电网的系统稳定性、电能质量控制等。

45、蓄电池在微电网中有哪些作用？

答：1）提供短时供电；在智能微电网系统中安装一定的储能设备储存电能，能保证在并网和离网两种模式下的平稳过渡，保证系统的稳定。同时，由于外界条件的变化，而导致分布式电源没有电能输出（光伏发电夜间、风力发电无风等），这时就需要储能系统向系统中的用户提供短时供电。

2）电力调峰：储能设备可以有效地解决这个问题，它可以在负荷低谷时储存电源的多余电能，而在负荷高峰时回馈给智能微电网以调节功率。储能设备作为智能微电网必要的能量缓冲环节，它不仅避免了为满足峰值负荷而多安装的发电机组，同时充分利用了负荷低谷时机组的发电，避免浪费。

3）改善智能微电网电能质量

在智能微电网中针对系统故障引发的瞬时停电、电压骤升、电压骤降等问题，利用储能设备提供快速功率缓冲，吸收或补充电能，提供有功功率支撑，进行有功或无功补偿，以稳定、平滑电网电压的波动。

4）提高现有配、用电设备的利用率、降低运行成本

储能设备能够减小或避免配、用电设备的停电时间，改善配、用电设备的电能质量，使配、用电设备安全、经济、稳定、高效地运行。

5）与大电网并网运行，必要时向大电网提供一定的支援服务

储能设备在大电网因故障停电或因停电检修后要恢复供电时能够加速电网的黑启动过程，另外在各个智能微电网子系统频繁接入与切离大电网的过程中，储能设备通过自身的充、放电，能够使得智能微电网子系统的并网与孤岛运行之间的过渡过程变得平缓，避免了对大电网的冲击，改善了大电网的电能质量，为大电网安全、稳定运行提供了一定的支援服务。

46、铅酸蓄电池组的充电过程分为哪几个阶段，每个阶段有什么特

点？

答：蓄电池的充电过程大致可以分为主充、慢充、浮充三个阶段。

如果开始充电时电池电量很低，为了防止大电流对电池内部结构带来损害，必须用小电流开始充电，即涓流充电；如果电池电压不低，则可以直接开始采用允许的最大电流充电，即恒流充电，是主充阶段；当电池电压达到或接近充满电压时，则要开始转入恒压充电，即慢充阶段，防止出现电压过高现象；当蓄电池基本充满后，则转入浮充阶段，一方面可以使蓄电池充分补充能量，另一方面可以防止蓄电池电压过高。

47、供电电压超过允许偏差的原因有哪些？

答：1)供电距离超过合理的供电半径。

2)供电导线截面选择不当，电压损失过大。

3)线路过负荷运行。

4)用电功率因数过低，无功电流大，加大了电压损失。

5)冲击性负荷、非对称性负荷的影响。

6)压措施缺乏或使用不当，如变压器分头摆放位置不当等。

7)用电单位装用的静电电容器补偿功率因数没采用自动补偿。总之，无功电能的多余、欠缺状况是影响供电电压偏差的重要因素。

48、公共连接点PCC一般要配置哪些保护？各个保护的作用分别是什么？

答：要配置孤岛保护、过流保护、同期并网合闸。

孤岛保护：用于在并网运行时，检测到电网失电后快速切断PCC的断路器；

过流保护：用于在并网运行时，低压进线或低压母线故障跳开PCC的断路器；

同期并网合闸：用于离网运行时配电网电源恢复由离网运行状态自动转换为并网

运行状态。

49、简述微电网系统有哪些基本的保护？如何实现？

答：系统的基本保护主要有：过载，过流，防反等保护。

过流保护主要通过熔断器；

过载保护通过切断开关来断开线路实现；

防反保护主要通过防反二极管来实现：系统在光伏发电输出端及风力发电输出端各自串联二极管，防止电压不均而出现逆流现象，从而烧坏元器件。

50、孤岛保护的作用？一般如何实现？

答：当系统停电时，孤岛保护让设备停止向系统供电，避免设备过流损坏和对人员伤害。

孤岛保护是通过并网逆变器的自身特性来实现的，当电网突然失压后，逆变器会自动停止工作。并网逆变器同时也具有直流反接保护、交流短路保护、温度保护。